Bauliche Anforderungen

I	Checklisten – Erste Bestands-aufnahme in der Praxis

II	Inhaltsverzeichnis

III	Zusammenfassung – 
Kurzinformation der Inhalte

IV	Inhalte - Detailinformationen

V	Gefährdungsbeurteilung – 
Jetzt noch mal alles überprüfen

Checklisten – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

Gefährdungsbeurteilungen – Jetzt noch mal alles überprüfen

Checkliste: Bauliche Anforderungen in der Zahnarztpraxis

Checkliste/Gefährdungsbeurteilung: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in der Zahnarztpraxis

Checkliste/Gefährdungsbeurteilung: Bildschirmarbeitsplatz in der Zahnarztpraxis

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte

2.	Geltungsbereich und Inhalt von Vorschriften

- Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV

- Lüftung

- Raumtemperatur

- Beleuchtung

- Fußböden, Wände, Decken, Dächer

- Fenster, Oberlichter

- Türen

- Raumabmessungen, Luftraum

- Pausenräume

- Ruhemöglichkeit

- Umkleideräume, Kleiderablagen

- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

- UVV DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

- UVV DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“

- UVV DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“

- Technische Regeln für Arbeitsstätten „Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3)

- Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250

- RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“

3.	Bildschirmarbeitsplatz

4.	Röntgenraum

- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

- Beschreibung eines Röntgenraumes in einer Zahnarztpraxis

- Boden und Wände

- Türen

- Be- und Entlüftung

- Installationen

- Kontrollbereiche

- Strahlenschutz-Tabelle handelsüblicher Baumaterialien

5.	Dunkelkammer

- Beschreibung einer Dunkelkammer in einer Zahnarztpraxis

- Türen

- Be- und Entlüftung

- Beleuchtung

6.	Praxisschild

- Kenntlichmachung der Tätigkeit durch ein Praxisschild

- Zulässige Angaben

- Größe und Anzahl

- Verlegung der Praxis

7.		Barrierefreie Praxis 
		(Mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung von www.nullbarriere.de)

- Barrierefreie Gestaltung

- Rechtliche Grundlagen

- Landesbauordnung Baden-Württemberg

- DIN 18024-2 „Barrierefreies Bauen: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten“

- Grundsatz

- Türen

- Treppe

- Erreichbarkeit

- Aufzug

- Bewegungsflächen

- Begegnungsflächen

- Bodenbeläge

- Bedienungsvorrichtungen

- Sanitärräume

- Orientierungshilfen

- PKW-Stellplatz

Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte

| Gesetze, Verordnungen, Vorschriften | - Baugesetzbuch - Landesbauordnung B.-W. - Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) - Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OstrV) - Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) - Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ - Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ - Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ - Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 - RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene in der Zahnarztpraxis“. |
| --- | --- |
| Allgemeine Anforderungen ArbStättV DGUV Vorschrift 1 | - Die/der Arbeitgeber/in hat dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitsstätten den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) einschließlich Anhang entsprechend so eingerichtet und betrieben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ausgehen. - Die/der Unternehmer/in hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift und den sonst für sie/ihn geltenden Unfallverhütungsvorschriften und im Übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. - Arbeitsplätze müssen so eingerichtet und beschaffen sein und so erhalten werden, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. - Ausnahmeregelungen: Von den genannten Regeln darf nur abgewichen werden, wenn andere, ebenso wirksame Maßnahmen getroffen werden oder wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde. |
| Instandhaltung, Prüfung ArbStättV | - Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernissen entsprechend gereinigt werden. - Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Gefährdungen führen können, sind unverzüglich zu beseitigen. |
| Übergangs-vorschriften ArbStättV DGUV Vorschrift 1 | - Die zuständige Landesbehörde kann verlangen, dass in Arbeitsstätten, die vor In-Kraft-Treten der ArbStättV errichtet wurden, Änderungen vorgenommen werden, die den Vorschriften der ArbStättV entsprechen, soweit - die Arbeitsstätten oder Betriebseinrichtungen wesentlich erweitert/ umgebaut werden, - die Nutzung der Arbeitsstätte wesentlich geändert wird, - nach Art des Betriebes vermeidbare Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zu befürchten sind. - Soweit nichts anderes bestimmt ist wird der Unternehmer zur Durchführung von Vorschriften, die über die bisher gültigen hinausgehen und Änderungen an Einrichtungen erfordern, eine Frist von drei Jahren gewährt, gerechnet vom Tage des In-Kraft-Tretens der Unfallverhütungsvorschrift (01.01.2004). |
| Aufbereitungs-bereich KRIKO-/BfArM-Empfehlung | - Es muss ein geeigneter Bereich für die Aufbereitung von Instrumenten (Desinfektion, Reinigung, Sterilisation) und die Abfallentsorgung festgelegt sein. |
| Behandlungsbereiche RKI-Empfehlung | - Für eine effektive Infektionsprävention ist zwischen den Behandlungsbereichen und anderen Bereichen eine räumliche Trennung sinnvoll. - Sind mehrere Behandlungsplätze in einem Behandlungsbereich angeordnet, sind aus psychologischen und datenschutzrechtlichen Gründen Trennwände erforderlich. - In Behandlungsräumen müssen Waschplätze mit warmem und kaltem Wasser gut erreichbar in der Nähe des Behandlungsplatzes vorhanden sein. - Es müssen geeignete Spender für Händereinigungsmittel und für Händedesinfektionsmittel sowie Handtücher zum einmaligen Gebrauch zur Verfügung stehen. - Die Wasserarmaturen sowie Spender für flüssige Mittel müssen sich handfrei bedienen lassen. |
| Beleuchtung ArbStättV ArbStättV ASR A3.4 | - Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein. - Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass sich dadurch keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren ergeben können. - Arbeitsstätten bei denen die Beschäftigten bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren ausgesetzt sind, müssen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben. - Für ständig besetzte Arbeitsplätze ist eine Beleuchtungsstärke von mindestens 500 Lux vorzusehen, soweit betriebstechnische Gründe dem nicht entgegenstehen (z. B. bei der Filmentwicklung). |
| Bildschirmarbeitsplatz ArbStättV | - Sicherheits- und Gesundheitsschutz in Bezug auf die Arbeit an Bildschirmgeräten und Tastatur, sonstige Arbeitsmittel (Arbeitsfläche, Arbeitsstuhl, Vorlagenhalter, Fußstütze), Arbeitsumgebung sowie benutzerfreundliche Software. - Vorsorge nach G 37 (s. Kapitel „Arbeitsmedizinische Vorsorge“). |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel ArbStättV DGUV Vorschrift 3 | - Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte mit Energie dienen, müssen so ausgewählt, installiert und betrieben werden, dass die Beschäftigten vor Unfallgefahren durch direktes oder indirektes Berühren spannungsführender Teile geschützt sind und dass von den Anlagen keine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht. Bei der Konzeption und der Ausführung sowie der Wahl des Materials und der Schutzvorrichtungen sind Art und Stärke der verteilten Energie, die äußeren Einwirkbedingungen und die Fachkenntnisse der Personen zu berücksichtigen, die zu Teilen der Anlage Zugang haben. - Absicherung elektrischer Anlagen in medizinisch genutzten Räumen (Untersuchungs- und Behandlungsräume) ist durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0664 Teil 1-3 i. V. mit DIN VDE 0107 und zusätzlichen Potentialausgleich, in den die fremden leitfähigen Teile einbezogen werden müssen, die der Patient bei der Untersuchung oder Behandlung mit netzabhängigen medizinischen elektrischen Geräten berühren kann. - Im Verteilerkasten muss eine eindeutige Zuordnung der Sicherungen zu den jeweils versorgten Stromkreisen erfolgen können (VDE 0105-100). - Vor Inbetriebnahme, vor Wiederinbetriebnahme, nach Änderungen oder Reparaturen und in regelmäßigen Abständen – je nach Art der Geräte (feststehende oder ortveränderbare Geräte) – Prüfung des ordnungs- gemäßen Zustandes durch eine Elektrofachkraft (z. B. örtliches Elektrounternehmen). |
| Erste-Hilfe-Material ArbStättV DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 9 ASR A1.3 | - Der Arbeitgeber hat Mittel und Einrichtungen zur ersten Hilfe zur Ver-fügung zustellen und diese regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen. - Die Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Mitteln müssen als solche gekennzeichnet sein (weißes Kreuz auf quadratischem oder recht-eckigem grünem Feld mit weißer Umrandung). |
| Fenster, Oberlichter ArbStättV | - Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. - Fenster und Oberlichter müssen so ausgewählt oder ausgerüstet und eingebaut sein, dass sie ohne Gefährdung der Ausführenden und anderer Personen gereinigt werden können. |
| Fußböden ArbStättV TRBA 250 RKI-Empfehlung | - Fußböden dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährliche Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein. - Die Fußböden müssen feucht zu reinigen, zu desinfizieren und flüssigkeitsdicht sein. Sie müssen beständig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und ggf. Desinfektionsmittel sein. |
| Händewaschplätze TRBA 250 RKI-Empfehlung | - In der Nähe des Arbeitsplatzes müssen Waschplätze mit fließend warmem und kaltem Wasser zur Verfügung stehen. Die Wasserarmaturen müssen ohne Berühren mit der Hand benutzt werden können (Unterarm- oder Fußbedienung, Lichtschranke, Annäherungsschalter). - Ferner müssen Mittel zum Reinigen, Pflegen und Desinfizieren vorzugsweise aus Dosierspendern, die ohne Berühren mit der Hand benutzt werden können, zur Verfügung stehen (für Hautpflegemittel sind auch Tuben geeignet). - Zum Abtrocknen müssen Handtücher zum einmaligen Gebrauch vorhanden sein. - Im Röntgenraum/ Röntgenbereich ist mindestens ein Spender für Händedesinfektionsmittel anzubringen. |
| Lasereinrichtungen OStrV i. V. m. TROS ASR A1.3 | - siehe auch Kapitel „Leitfaden Arbeitsschutz“. |
| Ruhemöglichkeit ArbStättV | - Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich während der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können. |
| Lüftung, Raumtemperatur ArbStättV RKI-Empfehlung | - In umschlossenen Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren, der körperlichen Beanspruchung und Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft und eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur vorhanden sein. - Ausreichende gesundheitlich zuträgliche Atemluft ist dann vorhanden, wenn die Luftqualität im Wesentlichen der Außenluftqualität entspricht. Die Erneuerung der Raumluft kann durch direkte Zuführung von Außenluft (z. B. Fensterlüftung) oder durch indirekte Zuführung von Außenluft (lüftungstechnische Anlagen, Klimaanlagen) erfolgen. |
| Pausen (Sozial-) räume ArbStättV | - Pausenräume dienen der Erholung des Arbeitnehmers während der Pausenzeiten. - Ein Pausenraum oder entsprechender Pausenbereich ist zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Dies gilt nicht, wenn in Büroräumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen die Voraussetzungen für eine gleichwertige Erholung während der Pausen gegeben sind (z. B. kein Publikumsverkehr während der Pausenzeit). - Pausenräume sind für die Beschäftigten leicht erreichbar an ungefährdeter Stelle und in ausreichender Größe bereitzustellen. - Pausenräume müssen mit der notwendigen Anzahl von Tischen und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne ausgestattet sein. |
| Raumabmessungen, Luftraum ArbStättV | - Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe sowie einen ausreichenden Luftraum aufweisen. - Arbeitsplätze sind so anzuordnen, dass Beschäftigte sie sicher erreichen und verlassen, sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können und durch Einwirkungen von außen nicht gefährdet werden. - Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. |
| Fluchtwege und Notausgänge ArbStättV DGUV Vorschrift 9 | - Fluchtwege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen gekennzeichnet sein. - Anordnung, Abmessung und Ausführung von Fluchtwege müssen sich nach der Nutzung, Einrichtung und Grundfläche der Räume sowie der Zahl der üblicherweise anwesenden Personen richten. - Fluchtwege müssen auf möglichst kurzem Weg ins Freie führen. - Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein, wenn kein gefahrloses Verlassen bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung möglich ist. - Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden, in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein. - Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen |
| Schutz gegen Entstehungsbrände ArbStättV | - Je nach Brandgefährdung müssen die erforderlichen Feuerlösch- einrichtungen vorhanden sein. - Die Feuerlöscheinrichtungen müssen gekennzeichnet, leicht zugänglich und leicht zu handhaben sein. - Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Brand- und Explosionsschutz“. |
| Schutz gegen Lärm ArbStättV | - Der Schalldruckpegel ist so niedrig zu halten, wie es nach Art des Betriebes möglich ist. - Der Schalldruckpegel darf am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen auch unter Berücksichtigung der von außen einwirkenden Geräusche höchstens 80 db (A) betragen; soweit dieser Beurteilungspegel nach der betrieblich möglichen Lärmminderung zumutbarerweise nicht einzuhalten ist, darf er bis zu 5 dB (A) überschritten werden. |
| Sitzgelegenheiten DIN 68 131 DIN 4551 | - Sitzgelegenheiten müssen dem Arbeitsablauf und der Handhabung der Betriebseinrichtungen entsprechen und unfallsicher sein: - Rückenlehne mit festem Halt für den Rücken, - glatte Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante (Bezugsstoffe luftdurchlässig), - beim Sitzen müssen die Füße Fußbodenkontakt oder eine Fußauflage haben, - nicht fest mit dem Fußboden verbundene Sitzgelegenheiten müssen kippsicher sein (DIN 68 131 „Rollen für Drehstühle und Drehsessel"). - Bei Büroarbeiten und vergleichbaren, überwiegend im Sitzen aus- geführten Tätigkeiten sollen die Sitzgelegenheiten DIN 4551 „Büromöbel; Bürodrehstuhl mit verstellbarer Rückenlehne mit oder ohne Armstützen – höhenverstellbar –" entsprechen. |
| Toiletten ArbStättV RKI-Richtlinie TRBA 250 | - Toilettenräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen. - Toilettenräume sind mit verschließbaren Zugängen, einer ausreichenden Anzahl von Toilettenbecken und Handwaschgelegenheiten zur Ver-fügung zu stellen. Sie müssen sich sowohl in der Nähe der Arbeitsplätze als auch in der Nähe von Pausen- und Bereitschaftsräumen, Wasch- und Umkleideräumen befinden. - Die Personaltoiletten müssen mit Waschbecken, Seifenspender und Einmalhandtüchern ausgestattet sein. - Den Patienten und den Beschäftigten müssen gesonderte Toiletten zur Verfügung stehen. - Sofern Gemeinschaftstoiletten bereits vor dem 01.10.1982 eingerichtet oder in Betrieb waren, sind Änderungen in diesem Bereich erst bei wesentlichen Erweiterungen oder bei Umbauten notwendig. |
| Umkleideräume, Kleiderablagen ArbStättV RKI-Empfehlung | - Umkleideräume sind für Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen. - Umkleideräume müssen leicht zugänglich und von ausreichender Größe und sichtgeschützt eingerichtet werden - Entsprechend der Anzahl gleichzeitiger Benutzer muss genügend freie Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden sein. - Umkleideräume müssen mit Sitzgelegenheiten und verschließbaren Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann. - Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für persönliche Kleidung und Gegenstände zu trennen, wenn Umstände dies erfordern. - Es muss eine Trennung der persönlichen Kleidung von sauberer und benutzter Berufskleidung möglich sein. |
| Wände ArbStättV TRBA 250 RKI-Empfehlung | - Die Oberflächen der Wände müssen so beschaffen sein, dass sie den Erfordernissen des Betreibens entsprechen und leicht zu reinigen sind. - Wände in Untersuchungs- und Behandlungsbereichen müssen wasserdicht, feucht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Für Wände ist diese Forderung durch scheuerbeständige Anstriche der Güteklasse S nach DIN 53 778 Teil 1 „Kunststoffdispersionsfarben für Innen; Mindest-anforderungen“ erfüllt. |
| Barrierefreie Praxis Landesbauordnung DIN 18024 Teil 2 | - Bauliche Anlagen, die überwiegend von kleinen Kindern, behinderten oder alten Menschen genutzt werden, hierzu zählen auch Praxen der Heilberufe, sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden können. So müssen grundsätzlich alle durch Neubau, Umbau oder Nutzungsänderung entstehenden Gebäude, hierzu zählen auch Zahnarztpraxen, insgesamt barrierefrei gestaltet werden. - Grundsatz: Nutzer müssen von fremder Hilfe weitgehend unabhängig sein. - Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben, - Treppen sind besonders sorgfältig zu gestalten. - Alle Ebenen und Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes müssen stufenlos erreichbar sein. - Aufzugfahrkorb muss mind.110 cm lichte Tiefe, mind.140 cm lichte Breite und eine Türbreite von 90 cm besitzen. - Bewegungsflächen dürfen sich vor Fahrschachttüren nicht überlagern. - Begegnungsflächen müssen eine Begegnungsfläche für Rollstuhlfahrer von mind.180 cm Breite und 180 cm. Tiefe aufweisen. - Bodenbeläge im Gebäude müssen rutschhemmend, rollstuhlgeeignet und fest verlegt sein. - Bedienungsvorrichtungen müssen auch mit eingeschränkter Greiffähigkeit leicht benutzbar sein. - Orientierungshilfen sind signalwirksam anzuordnen und müssen eine gute, blendfreie Lesbarkeit ermöglichen. - 1% der PKW-Stellplätze, mind. Jedoch 2 Stellplätze müssen zur Verfügung stehen. |

| Geltungsbereich und Inhalt von Vorschriften | 2. |
| --- | --- |

Die erforderliche Größe von Räumen, deren Lage und Ausstattung wird durch eine Vielzahl von Vorschriften geregelt, die teils aus dem Baubereich stammen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung Baden-Württemberg), sich aber auch aus den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sowie staatlichen Verordnungen und Gesetze ergeben.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Im Jahre 2004 trat die neue ArbStättV in Kraft. Die neue ArbStättV legt die grundlegenden Pflichten der Arbeitgeber für die Sicherheit und die Gesundheit in Arbeitsstätten fest. Mit der Novellierung der bisherigen ArbStättV soll auch die EG-Arbeitsstättenrichtlinie umgesetzt werden.

Die neue ArbStättV beinhaltet weniger konkrete Vorgaben hinsichtlich der Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeitsstätte. Mit der Festlegung der „Schutzziele“ sind nunmehr betriebsnahe Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Dadurch steigt die Eigenverantwortung des Arbeitgebers.

Im Gegensatz zur vorherigen Fassung aus dem Jahr 1976 mit insgesamt 58 Paragrafen wurde die neue ArbStättV auf 8 Paragrafen gekürzt. Detailanforderungen werden in der neuen ArbStättV im Gegensatz zur bisher geltenden Fassung nicht mehr aufgeführt. Sie werden durch Zielvorgaben ersetzt. Den Paragrafen folgt jedoch ein umfangreicher Anhang „Anforderungen an Arbeitsstätten“, die in allen Fällen gelten, in denen die Eigenschaften der Arbeitsstätte oder die Tätigkeit, die Umstände oder eine Gefahr dies erfordern. Trotz Länge und Detailfülle werden viele bisherige konkrete Verpflichtungen des Arbeitsgebers nicht mehr aufgeführt.

In § 1 ArbStättV findet sich der allgemeine Hinweis, dass die Verordnung der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten dient. Der § 2 „Begriffsbestimmungen“ definiert die Begriffe Arbeitsstätte, Arbeitsplätze und Arbeitsräume sowie das Einrichten der Arbeitsstätte. In § 3 werden die Pflichten des Arbeitgebers beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten im Allgemeinen beschrieben. § 4 legt besondere Anforderungen an das betreiben von Arbeitsstätten fest. Dazu gehören die Instandhaltung, die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel, erforderliche Reinigungsmaßnahmen sowie Einrichtungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Sicherheit zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren. Der Nichtraucherschutz ist jetzt in § 5 geregelt. In § 6 werden allgemeine Anforderungen an Arbeits- und Sanitärräume festgelegt. Neu ist, dass unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, Toilettenräume für Männer und Frauen getrennt einzurichten sind oder eine getrennte Nutzung zu ermöglichen ist. § 7 sieht die Einberufung eines Ausschusses für Arbeitsstätten vor. § 8 nennt die Übergangsfristen.

Die nachfolgenden Ausführungen aus der ArbStättV und den Arbeitsstättenrichtlinien stellen den heutigen von Arbeitsplätzen geforderten Standard dar. Er wird für bestehende Praxen insbesondere dann aktuell, wenn größere Änderungen oder Umbauten bzw. ein Neubau vorgenommen werden.

Die ArbStättV wird durch den Bestandsschutz überlagert. Es gelten Ausnahmen und Sonderregelungen. Der Genehmigungsvermerk, der vor der Praxiseröffnung verfügt wurde, gibt genaue Auskunft darüber, was für die jeweilige Praxis gilt.

Die Arbeitsstättenrichtlinien gelten gemäß § 8 ArbStättV bis zur Überarbeitung durch den Ausschuss für Arbeitsstätten und der Bekanntmachung entsprechender Regeln durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, längstens jedoch sechs Jahre nach Inkrafttreten der Arbeitsstättenverordnung, d. h. bis 2010, fort.

Im April 2007 trat als erste die ArbStättV konkretisierende Technische Regel für Arbeitsstätten 
ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ in Kraft.

Bestandsschutz kann geltend gemacht werden, sofern in anderen Vorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist. Sofern die baulichen Verhältnisse in bestehenden Praxen diesen Anforderungen nicht entsprechen, sollten sie bei wesentlichen Erweiterungs- oder Umbaumaßnahmen soweit als möglich an diese Forderungen angepasst werden. Von den Anforderungen nach der ArbStättV können durch die zuständige Behörde auf schriftlichen Antrag hin Ausnahmen zugelassen werden, wenn die/der Arbeitgeber/in eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft oder die Durchführung der Vorschrift zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Arbeitnehmerschutz vereinbar ist.

Bei Unsicherheiten oder Auflagen durch Behörden im Zusammenhang mit der ArbStättV oder den Arbeitsstättenrichtlinien empfiehlt sich dringend, fachmännischen Rat (z. B. bei Dentaldepots, Architekten, Bauingenieuren, Fachplanern) einzuholen.

Lüftung

In Arbeitsräumen muss unter Berücksichtigung der angewandten Arbeitsverfahren und der körperlichen Beanspruchung der Arbeitnehmer/innen während der Arbeitszeit ausreichend gesundheitszuträgliche Atemluft vorhanden sein. Dies kann entweder durch regelmäßige Lüftung oder durch eine lüftungstechnische Anlage erfolgen.

Raumtemperatur

In Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen, in denen aus betriebstechnischer Sicht keine spezifischen Anforderungen an die Raumtemperatur gestellt werden, muss während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren, der körperlichen Beanspruchung der Beschäftigten und des spezifischen Nutzungszwecks des Raumes eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur bestehen.

Beleuchtung

Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet sein.

Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass sich dadurch keine Unfall- oder Gesundheitsgefahren ergeben können.

Fußböden, Wände, Decken, Dächer

Fußböden in Räumen dürfen keine Stolperstellen haben; sie müssen eben und rutschhemmend ausgeführt und leicht zu reinigen sein. Für Arbeits-, Lager-, Maschinen- und Nebenräume gilt dies insoweit, als es betrieblich möglich und aus sicherheitstechnischen oder gesundheitlichen Gründen erforderlich ist.

Weitere Informationen über die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen erhalten Sie in der „DGUV Regel 108-003“.

In Behandlungsräumen muss die Oberfläche der Wände und Decken leicht zu reinigen sein (RKI-Empfehlung, Unfallverhütungsvorschriften). Höhenunterschiede wie Stufen oder Türschwellen müssen gut erkennbar, Fußabstreifer bodengleich eingebaut sein.

Fenster, Oberlichter

Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen.

Fenster und Oberlichter müssen so ausgewählt oder ausgerüstet und eingebaut sein, dass sie ohne Gefährdung der Ausführenden und anderer Personen gereinigt werden können.

Türen, Tore

Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Ausführung insbesondere hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe von Türen und Toren müssen sich nach der Art und Nutzung der Räume oder Bereiche richten.

Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe entsprechend gekennzeichnet sein. Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein oder ein Sichtfenster haben.

Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen gekennzeichnet sein (DGUV Vorschrift 9). Die Türen müssen sich von innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich die/der Arbeitnehmer/in in der Arbeitsstätte befinden.

Raumabmessungen, Luftraum

Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der Größe der Grundfläche der Räume, ausreichende lichte Höhe aufweisen, so dass die Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können.

Die Abmessungen aller weiteren Räume richten sich nach deren Art und Nutzung.

Die Größe des notwendigen Luftraumes ist in Abhängigkeit von der Art der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl der beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen zu bemessen.

Pausenräume

Werden mehr als 10 Arbeitnehmer in einem Betrieb beschäftigt, muss ein Pausenraum zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht, wenn in Büroräumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen die Voraussetzungen für eine gleichwertige Erholung während der Pausen gegeben sind (z. B. kein Publikumsverkehr während der Pausenzeit).

Werden höchstens 10 Arbeitnehmer beschäftigt, ist ein Pausenraum zur Verfügung zu stellen, wenn die/der Arbeitnehmer/in in Räumen sich beschäftigt, zu denen üblicherweise auch Dritte (z. B. Patienten) Zutritt haben.

In Pausenräumen hat die/der Arbeitgeber/in dafür Sorge zu tragen, dass geeignete Maßnahmen zum Schutz der Nichtraucher vor Belästigungen durch Tabakrauch getroffen werden.

Pausenräume müssen für die Beschäftigten leicht erreichbar an ungefährdeter Stelle und in ausreichender Größe (Raumabmessungen, Luftraum) bereitgestellt werden und entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen und Sitzgelegenheiten ausgestattet sein.

Ruhemöglichkeit

Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich während der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausruhen können.

Umkleideräume, Kleiderablagen

Den Arbeitnehmern sind Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die/der Arbeitnehmer/innen bei ihrer Tätigkeit besondere Schutzkleidung tragen müssen und es den Arbeitnehmern aus gesundheitlichen oder sittlichen Gründen nicht zuzumuten ist, sich in anderen Räumen umzukleiden.

Die Umkleideräume müssen leicht zugänglich, von ausreichender Größe und sichtgeschützt eingerichtet werden. Entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer muss genügend freie Bodenfläche für ungehindertes Umkleiden vorhanden sein.

Umkleideräume müssen mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließbaren Einrichtungen ausgestattet sein, in denen jeder Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann.

In Arbeitsstätten mit höchstens 10 Arbeitnehmern dürfen die Kleiderablagen auch in Pausenräumen eingerichtet werden.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für persönliche Kleidung und Gegenstände zu trennen, wenn Umstände dies erfordern.

Eine Übersicht finden Sie im Merkblatt „Bauliche Anforderungen an die Zahnarztpraxis gemäß Arbeitsstättenverordnung“.

Das Merkblatt „Bauliche Anforderungen an die Zahnarztpraxis gemäß 
Arbeitsstättenverordnung finden Sie im PRAXIS-Handbuch.

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

UVV DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Nach der UVV DGUV Vorschrift 1 hat die/der Unternehmer/in zur Verhütung von Arbeitsunfällen Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen dieser UVV, den sonst für ihn geltenden UVVen und im Übrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Unternehmer/innen sind verpflichtet bei ihren Maßnahmen zur Prävention sowohl Unfallverhütungsvorschriften als auch staatliche Arbeitsschutzvorschriften zu beachten.

Unternehmer/innen können davon ausgehen, ihrer Verantwortung für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Versicherten gerecht zu werden, wenn sie die Grundlagenvorschrift einhalten und dabei das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk heranziehen.

Die Berufsgenossenschaft kann verlangen, dass eine Einrichtung, die vor In-Kraft-Treten der UVV DGUV Vorschrift 1 errichtet wurde, den Vorschriften der UVV DGUV Vorschrift 1 entsprechend geändert wird, soweit:

- eine Einrichtung wesentlich erweitert oder umgebaut wird,

- die Nutzung der Einrichtung wesentlich geändert wird,

- nach Art des Betriebes vermeidbare Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer/innen zu befürchten sind.

§§ 24 ff. DGUV Vorschrift 1 beschreiben Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe und das Verhalten bei Unfällen. Die/der Praxisinhaber/in hat dafür zu sorgen, dass für Erste-Hilfe-Maßnahmen und zur Rettung aus Gefahr für Leben und Gesundheit die erforderlichen Einrichtungen, insbesondere Erste-Hilfe-Material (Verbandskasten), zur Verfügung stehen sowie nach einem Unfall sofort Erste-Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird.

Die Erste-Hilfe-Materialien müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in ausreichender Menge bereitgehalten sowie regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Verwendbarkeit überprüft und ggfs. rechtzeitig ergänzt und erneut werden.

Die Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Mitteln müssen als solche gekennzeichnet sein. Siehe hierzu UVV DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung am Arbeitsplatz“. Jede Erste-Hilfeleistung muss dokumentiert werden. Diese Dokumentation muss 5 Jahre aufbewahrt werden.

Die/der Praxisinhaber/in hat des Weiteren dafür Sorge zu tragen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer zur Verfügung stehen. In Praxen mit bis zu 20 anwesenden Personen ist 1 Ersthelfer ausreichend.

UVV DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel müssen sich in sicherem Zustand befinden und sind in diesem Zustand zu erhalten. Bei ordnungsgemäßem Bedienen und bestimmungsgemäßer Verwendung darf es zu keiner Gefährdung von Personen kommen. Eine regelmäßige Kontrolle von elektrischen Geräten ist im Interesse der Sicherheit der Angestellten, der Patienten und letztlich auch der/des Praxisinhaberin/Praxisinhabers.

Es dürfen nur mit Prüfsiegel versehene elektrische Geräte und Anlagen aufgestellt werden. Die Geräte müssen mit dem CE-Zeichen versehen sein, dann entsprechen sie den Normen der EU und sind sicher. Bei Schadenseintritt kann der Hersteller zur Verantwortung gezogen werden.

Die UVV DGUV Vorschrift 3 verlangt in § 5, dass die/der Betriebsinhaber/in elektrische Anlagen und Betriebsmittel nicht nur vor der ersten Inbetriebnahme, sondern auch in bestimmten Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüfen lassen muss. Diese Regelung wird für die einzelnen Geräte und Betriebsmittel näher präzisiert:

| - Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand durch Elektrofachkraft (örtlicher Elektrounternehmer oder Sachkundigen) - Prüfung in bestimmten Zeitabständen: - Ortsfeste elektrische Betriebsmittel, - Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nicht stationären Einrichtungen, - Fehlstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter: - in stationären Anlagen - in nichtstationären Anlagen - Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | - vor erster Inbetriebnahme nach Änderung oder Instandsetzung - vor der Wiederinbetriebnahme - alle 4 Jahre und nach Reparaturen - monatlich auf Wirksamkeit - auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung: - halbjährlich - arbeitstäglich - halbjährlich - in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen alle 2 Jahre und nach Reparatur |
| --- | --- |

Die Prüfung kann eine ausgebildete Elektrofachkraft (Gesellenbrief) durchführen. Es empfiehlt sich, sollte keine Prüfung im Rahmen von Serviceverträgen erfolgen, eine Anfrage beim örtlichen Elektrounternehmen, es ist jedoch auf die Preise zu achten (bei Einzelberechnung bei jedem Gerät summiert es sich!).

Die Forderung nach dem sicheren Zustand schließt auch den Schutz gegen äußere Einwirkungen mechanischer Art, Staub, Wärme oder Feuchtigkeit, ein, wenn elektrische Anlagen oder Betriebsmittel durch solche Umgebungseinwirkungen in Funktion und Sicherheit beeinflusst werden.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel in medizinisch genutzten Räumen müssen Überstrom- bzw. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen als Schutz bei indirektem Berühren aufweisen, so dass auch im Falle eines auftretenden Fehlers in der elektrischen Anlage ein Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen besteht. Die einwandfreie Funktion dieser Schutzeinrichtung muss vom Betreiber regelmäßig (mindestens alle 6 Monate) durch Kontrollauslösung überprüft werden.

Die Mitarbeiter müssen als elektrotechnische Laien über das sicherheitsgerechte Verhalten unterweisen, eventuell auch eingewiesen und über die damit verbundene Gefahren aufgeklärt werden. Die Unterweisung soll einmal jährlich erfolgen.

Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im PRAXIS-Handbuch.

Die Unterweisung richtet sich nach der schriftlichen Betriebsanweisung, die die Gefährlichkeit des Umgangs mit elektrischen Geräten aufzeigt und Handlungsanweisungen gibt.

Die Betriebsanweisung „Elektrischen Anlagen und Betriebsmittel“ finden Sie 
im PRAXIS-Handbuch.

Zur Dokumentation der regelmäßigen Prüfungen empfiehlt sich die Führung eines Prüfbuches, durch das jederzeit der ordnungsgemäße Nachweis der Durchführung erbracht werden kann.

Ein Muster für ein „Prüfbuch für elektrische Anlagen und Betriebsmittel gemäß 
DGUV Vorschrift 3“ finden Sie im PRAXIS-Handbuch.

UVV DGUV Vorschrift 9 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“

Durch das Inkrafttreten der technischen Regel „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3) wird die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in der Zahnarztpraxis nur noch von dieser technischen Regel bestimmt.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“

Die im April 2007 in Kraft getretene ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ konkretisiert die Anforderungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in der Zahnarztpraxis.

Die Kennzeichnungsarten sind entsprechend der betrieblichen Erfordernisse auszuwählen (Gefährdungsbeurteilung).

Die Beschäftigten sind vor Arbeitsaufnahme und danach in regelmäßigen Zeitabständen über die Bedeutung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung jährlich zu unterweisen. Darüber hinaus muss auch bei Änderungen der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung eine Unterweisung erfolgen.

Der Arbeitgeber hat durch regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls erforderliche Instandhaltungsarbeiten dafür zu sorgen, dass Einrichtungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung wirksam sind. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach der Gefährdungsbeurteilung.

Diese technische Regel konkretisiert auch die von der Baubehörde geforderten Flucht- und Rettungspläne gemäß § 4 Abs. 4 Arbeitsstättenverordnung. Von dieser baurechtlichen Auflage sind jedoch nur Zahnärzte als Eigentümer eines größeren Gebäudes mit mehreren Parteien betroffen.

Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“

Die TRBA findet Anwendung auf Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Arbeitsbereichen des Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege, in denen Menschen medizinisch untersucht, behandelt oder gepflegt werden.

Auch diese TRBA stellt Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsstätte (Händewaschplätze, Behandlungsgeräte, Toiletten, Fußböden, Wände usw.).

So müssen Fußböden und Wände in Behandlungsräumen flüssigkeitsdicht sowie leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und ggf. Desinfektionsmittel sein. Dies gilt gleichfalls für die Außenflächen von Geräten, Einrichungsgegenständen und Einrichtungsteilen.

Weiter wird verlangt, dass in der Nähe des Behandlungsplatzes leicht erreichbare Handwaschplätze mit fließendem warmen und kalten Wasser, Direktspender für hautschonendes Handreinigungsmittel und Händedesinfektionsmittel sowie Handtücher zum einmaligen Gebrauch zur Verfügung stehen. Wasserarmaturen und Direktspender müssen ohne Handberührung benutzbar sein.

## RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“

Nach der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ sind für die Durchführung einer zahnärztlichen Behandlung unter hygienisch einwandfreien Bedingungen, bestimmte bauliche Anforderungen zu beachten. Die neu gefasste RKI-Richtlinie aus dem Jahre 2006 ersetzt somit die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention zu den Anforderungen an die Hygiene in der Zahnmedizin aus dem Jahre 1998.

So wird nach den RKI-Empfehlung verlangt, dass zwischen den Behandlungsbereichen und anderen Praxisbereichen eine bauliche Trennung besteht, so dass eine effektive Infektionsprävention gewährleistet werden kann.

Für die Aufbereitung von Instrumenten (Desinfektion, Reinigung, Sterilisation) und die Abfallentsorgung muss ein eigener Bereich festgelegt werden. Arbeitsabläufe sind in „unreine“ und „reine“ zu trennen.

Für bestehende Praxen gilt ein Bestandsschutz, sofern in anderen Vorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist. Abweichungen von den Anforderungen können danach auch dann zulässig sein, wenn die/der Praxisinhaber/in andere, ebenso wirksame Maßnahmen trifft oder die Durchführung von Maßnahmen im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde.

| Bildschirmarbeitsplatz | 3. |
| --- | --- |

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind. Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind.

Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten, zu denen insbesondere Bildschirme zur Darstellung von visuellen Informationen, Einrichtungen zur Datenein- und -ausgabe, sonstige Steuerungs- und Kommunikationseinheiten (Rechner) sowie eine Software zur Steuerung und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören.

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.

Gefährdungsbeurteilung

Bei der Gefährdungsbeurteilung von Bildschirmarbeitsplätzen sind insbesondere die Belastungen der Augen oder die Gefährdung des Sehvermögens der Beschäftigten zu berücksichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber (Praxisinhaber) Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.

Unterweisung

Der Arbeitgeber (Praxisinhaber) hat den Beschäftigten ausreichende und angemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung zu stellen über arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten, und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen.

Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen

Der Gesetzgeber definiert in Ziffer „6 Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen“ des Anhangs „Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1 ArbStättV“ die erforderlichen Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen.

Bezüglich der anzubietenden arbeitsmedizinischen Vorsorge im Rahmen der Bildschirmarbeit vergleichen Sie bitte Kapitel „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Eine Checkliste für Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen finden Sie im PRAXIS-Handbuch.

| Röntgenraum | 4. |
| --- | --- |

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

Röntgeneinrichtungen dürfen nur in dafür zugelassenen Räumen betrieben werden.

Beschreibung eines Röntgenraumes in einer Zahnarztpraxis

Das Röntgen darf nur in einem allseitig umschlossenen Raum durchgeführt werden, der in der 
Genehmigung oder in der Bescheinigung des Sachverständigen nach StrlSchV genannt ist. Weiterhin sind besondere Vorkehrungen zum Schutz Dritter vor Röntgenstrahlen zu treffen (StrlSchV). Die 
Behörde kann für Störstrahler nach StrlSchV festlegen, dass sie nur in allseitig umschlossenen 
Räumen betrieben werden dürfen.

Nach StrlSchV müssen die Räume so bemessen sein, dass die erforderlichen Verrichtungen ohne Behinderung vorgenommen werden können. Bestrahlungsräume, in denen die Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert durch Stunde sein kann, sind darüber hinaus so abzusichern, dass Personen, auch mit einzelnen Körperteilen, nicht unkontrolliert hineingelangen können. Es muss eine geeignete 
Ausstattung zur Überwachung des Patienten im Bestrahlungsraum vorhanden sein.

Boden und Wände

Der Röntgenraum muss allseits strahlensicher abgeschirmt sein (Mauerwerk, Ständerwände, Türen, Bleifolien, Bleiglas). Boden und Decke benötigen keinen Strahlenschutz.

Die in einer Zahnarztpraxis gängigen Röntgengeräte (Panorama und Intraoral) benötigen als Strahlenschutz 1 mm Bleigleichwert. Dieser kann erstellt werden durch Mauerwerk, entsprechend nachfolgender Strahlenschutz-Tabelle. Sollte es Ständerwände mit Gipskartonnplatten geben, sind diese Wandplatten mit 1 mm Bleiauflage zu verwenden (im Fachhandel erhältlich).

Beim Mauerwerk ist empfehlenswert Kalksandstein KSV oder Vollziegel zu verwenden (Längs- und Querbett); vollfugig vermauern. Aus der Strahlenschutztabelle ist zu ersehen, dass eine 11,5 cm Vollziegel oder KSV-Wand dem erforderlichen Strahlenschutz entspricht. Da allerdings auch die Röntgengeräte befestigt werden müssen, ist eine 17,5 cm starke Wand empfehlenswert.

Bei Ständerwänden muss eine Stahlstütze eingebracht werden. Als Zarge sollte man für diesen Fall eine Stahlzarge verwenden. Diese entspricht dem Strahlenschutz und ist auch wegen der schweren Strahlenschutztür ratsam. Holzzargen müssen extra verbleit werden.

Händedesinfektion

Im Röntgenraum ist mindestens ein Spender für Händedesinfektionsmittel anzubringen.

Türen

Die Strahlenschutztüre muss mit 1 mm Bleifolie belegt sein. Ein Bleifenster als Sichtverbindung zum Panoramagerät muss eingebaut sein. Ein Schlüsselloch ist zu vermeiden. Auch Türzargen müssen verbleit werden.

Be- und Entlüftung

Da es sich bei dem Röntgenraum in der Regel um einen innenliegenden Raum ohne Fenster handelt, muss dieser be- und entlüftet werden. Dies ist z. B. möglich durch ein Lüftungsgitter in der Strahlenschutztüre. Dieses Lüftungsgitter muss jedoch ebenfalls mit einer Bleiplatte abgeschirmt sein.

Installationen

Alle Installationen (Sanitär oder Elektro), die den Strahlenschutz unterbrechen, müssen nachträglich verbleit werden.

Kontrollbereiche

Kontrollbereiche sind abzugrenzen und müssen während der Einschaltzeit deutlich sichtbar gekennzeichnet sein („Kein Zutritt – Röntgen“).

Im Kontrollbereich von Röntgeneinrichtungen, die in Röntgenräumen liegen, dürfen Arbeitsplätze, Verkehrswege oder Umkleideräume nur liegen, wenn sichergestellt ist, dass sich dort während der Einschaltzeit keine Personen aufhalten.

Strahlenschutz-Tabelle handelsüblicher Baumaterialien

Bleigleichwerte der gebräuchlichsten handelsüblichen Baumaterialien. Die nachfolgende Tabelle ist nur für eine Röntgenspannung bis 100 kV gültig.

| Baumaterial | Stärke | Bleigleichwerte |
| --- | --- | --- |
| Beton 2,2 g/cm³ | 8,0 cm | 1,0 mm Pb |
| Hochlochziegel | 11,5 cm | 0,5 mm Pb |
| Vollziegel | 11,5 cm | 1,0 mm Pb |
| Bims | 18,0 cm | 1,0 mm Pb |
| Kalksandstein | 11,5 cm | 1,0 mm Pb |
| Ytong GS 50 | 30,0 cm | 1,3 mm Pb |
| Hartgips | 18,0 cm | 1,0 mm Pb |
| Baryt-Wandputz | 1,5 cm | 1,0 mm Pb |
| Barytplatten | 3,0 cm | 2,5 mm Pb |
| Barytplatten | 6,0 cm | 4,6 mm Pb |
| Robolith-Steine 2 | 11,5 cm | 5,0 mm Pb |
| Robolith-Steine 4 | 11,5 cm | 7,2 mm Pb |
| Robolith-Steine 61 | 1,5 cm | 8,6 mm Pb |
| Spiegelglas | 2,0 cm | 0,3 mm Pb |
| Stahl | 1,1 cm | 1,0 mm Pb |
| Gasbeton | 17,0 cm | 0,5 mm Pb |
| Bleiglas | 4 - 6 mm | 1,0 mm Pb |

| Dunkelkammer | 5. |
| --- | --- |

Beschreibung einer Dunkelkammer in einer Zahnarztpraxis

Türen

Bei geschlossener Dunkelkammertüre muss dieser Raum absolut lichtdicht sein. Die Türe muss unten mit einem „Kältefeind" versehen werden, um einen Lichteinfall an der Türschwelle zu verhindern.

Be- und Entlüftung

Der Raum muss ebenfalls be- und entlüftet werden. Bei Lüftungsgittern muss gewährleistet sein, dass diese keinen Lichteinfall verursachen.

Beleuchtung

In der Dunkelkammer sollte keine Neonbeleuchtung verwendet werden, da die Leuchtstoffröhren nachglimmen.

Die Überprüfung der Dunkelkammerbeleuchtung und der Verdunkelungseinrichtung hat für alle verwendeten Filmtypen mindestens einmal jährlich zu erfolgen. Nach Eingriffen in die Beleuchtungs- und Verdunkelungseinrichtungen und aus gegebenem Anlass sind weitere Überprüfungen erforderlich.

Eine häufig auftretende Fehlerquelle bei OPG-Aufnahmen stellt die falsche Ausrichtung der Dunkelkammerbeleuchtung dar. Die Leuchte sollte bei ausreichendem Abstand in den Raum hinein und nicht direkt auf den Arbeitsplatz ausgerichtet sein. Der Film sollte während seiner Verarbeitung immer diffusem, nicht aber gerichtetem Licht ausgesetzt sein.

| Praxisschild | 6. |
| --- | --- |

Kenntlichmachung der Tätigkeit durch ein Praxisschild

Die/der niedergelassene Zahnärztin/Zahnarzt hat die Ausübung des zahnärztlichen Berufes durch ein Praxisschild kenntlich zu machen (§ 22 der Berufsordnung).

Zahnärztinnen/Zahnärzte, die ihren Beruf gemeinsam ausüben, haben ein gemeinsames Praxisschild zu verwenden. Auf dem Praxisschild einer Partnerschaft nach dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) sind der Name der Partnerschaft sowie die Namen aller Beteiligten und deren Berufsbezeichnung anzugeben.

Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Zahnärzten (Gemeinschaftspraxis, Partnerschaft) sind – unbeschadet des Namens einer Partnerschaftsgesellschaft – die Namen und Berufsbezeichnungen aller in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Zahnärzte anzuzeigen. Der Zusammenschluss ist ferner entsprechend der Rechtsform mit dem Zusatz „Gemeinschaftspraxis“ oder „Partnerschaft“ anzukündigen. Die Fortführung des Namens eines nicht mehr berufstätigen, eines ausgeschiedenen oder verstorbenen Partners ist unzulässig.

Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen, Praxisgemeinschaften, Partnerschaften oder sonstige Sozietäten dürfen sich nicht als Institut, Klinik oder Poliklinik, Zentrum oder Unternehmen vergleichbarer Art bezeichnen.

Zulässige Angaben auf dem Praxisschild

Auf dem Praxisschild müssen folgende Angaben gemacht werden:

- Namen und

- Berufsbezeichnung.

Des Weiteren wird Zahnärztinnen/Zahnärzten, die eine nicht nur vorübergehend belegzahnärztliche oder konsiliarische Tätigkeit ausüben, gestattet, auf dem Praxisschild auf diese Tätigkeit durch den Zusatz: „Belegzahnarzt“ oder „Belegzahnärztin“ bzw. „Konsiliarzahnarzt“ oder „Konsiliarzahnärztin“ unter Hinzufügung des Namens der Klinik, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, hinweisen. Auf Verlangen der Kammer sind dieser die für eine Prüfung der notwendigen Voraussetzungen der Ankündigung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Zu beachten ist, dass auf dem Praxisschild die Berufs- und Gebietsbezeichnung allen weiteren erworbenen Bezeichnungen vorangestellt wird.

Größe und Anzahl

Aufgehoben wurde die bislang geltende berufsrechtliche Regelung, wonach nur ein Praxisschild zulässig ist, das keinen besonderen werbewirksamen Effekt haben darf. Die Berufsordnung der LZK Baden-Württemberg sieht nun keine Begrenzung der Anzahl an Praxisschildern mehr vor. Das Anbringen mehrerer Praxisschilder ist nicht mehr abhängig von „besonderen baulichen Verhältnissen“ bzw. der Zustimmung der Kammer.

Ebenfalls entfallen ist das bisherige Erfordernis, dass das Praxisschild keinen „besonderen werbewirksamen Effekt“ haben darf. Die Berufsordnung verlangt nur noch, dass das Praxisschild den „örtlichen Gepflogenheiten“ entspricht. Durch das in der Berufsordnung verankerte Verbot einer berufswidrigen Werbung ist allerdings weiterhin gewährleistet, dass die Praxisschilder nicht zu reinen Werbetafeln missbraucht werden.

Zahnärztinnen/Zahnärzte, die ihren Beruf gemeinsam ausüben, z. B. in einer Gemeinschaftspraxis oder in einer Partnerschaft, haben ein gemeinsames Praxisschild zu verwenden.

Anders verhält es sich bei der Praxisgemeinschaft oder der Apparategemeinschaft. Da es sich hierbei lediglich um die gemeinsame Nutzung z. B. von Praxisräumen und/oder Personal handelt, jede beteiligte Zahnärztin/jeder beteilige Zahnarzt aber eine „eigene Praxis“ betreibt, sind getrennte Praxisschilder zu verwenden.

Verlegung der Praxis

Die Verlegung der Praxis darf ein Jahr lang durch ein mit Angabe der neuen Anschrift versehenes Schild am früheren Praxissitz mitgeteilt werden.

Der Zahnarzt darf das Praxisschild eines anderen Zahnarztes, dessen Praxis er übernommen hat, nicht weiterführen.

| Barrierefreie Praxis | 7. |
| --- | --- |

Mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung von https://www.nullbarriere.de/.

Barrierefreie Gestaltung

Entgegen der vielfach vertretenen Auffassung, dass eine barrierefreie Bauweise bei Neubauten und Umbaumaßnahmen die Kosten stark erhöhen würden, zeigen Projekte erfahrener Planer von barrierefreien Bauten, dass durch eine rechtzeitige und kompetente Planung und durch standardisierte, teilweise zertifizierte Bauprodukte Mehrkosten auf ein Minimum verringert werden können.

Bei Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Normen sinngemäß – entsprechend dem individuellen Bedarf – angewendet werden können. Das Erreichen von barrierefreien Ergebnissen hängt hier besonders vom Wissen und der Erfahrung des Planers und der Handwerksbetriebe ab.

Barrierefreies Wohnen und Leben stehen hoch im Kurs. Die Grundideen und technischen Möglichkeiten des barrierefreien Bauens erfahren eine hohe Akzeptanz bei Verbrauchern und Anbietern von Immobilien. Zukünftig müssen Immobilien eine deutlich verbesserte Eignung für Menschen unterschiedlichen Alters garantieren und es muss eine größere Bandbreite von körperlichen Fähigkeiten berücksichtigt werden. Damit wird auch der vom Verbraucher gewünschte, höhere Komfort bei Wohn- und Geschäftsbauten erreicht. Zunehmend werden deshalb öffentliche und private Bauten barrierefrei geplant und errichtet. Der Bund und die Bundesländer stellen Fördermittel bereit und schaffen damit Anreize zum barrierefreien Bauen.

Die behindertengerechte Praxis sollte insbesondere die Bedürfnisse von

- Blinden, Sehbehinderten,

- Gehörlose, Hörgeschädigten,

- Rollstuhlbenutzern,

- Gehbehinderten,

- Menschen mit sonstigen Behinderungen,

- ältere Menschen,

- Kindern und

- klein- und großwüchsige Menschen

berücksichtigen.

Rechtliche Grundlagen

Landesbauordnung Baden-Württemberg

DIN 18024-2 „Barrierefreies Bauen: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten“

Nach § 39 Abs. 2 der Landesbauordnung (LBO) sind bauliche Anlagen, die überwiegend von kleinen Kindern, behinderten oder alten Menschen genutzt werden, hierzu zählen auch Praxen der Heilberufe und Heilhilfsberufe, so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Der Landtag von Baden-Württemberg hat aus diesem Grund in der 1996 in Kraft getretenen Landesbauordnung weit reichende Regelungen zum barrierefreien Bauen verankert. So müssen grundsätzlich alle durch Neubau, Umbau oder Nutzungsänderung entstehenden Gebäude, hierzu zählen auch Zahnarztpraxen, insgesamt barrierefrei gestaltet werden. Was dazu beachtet werden muss, gibt die als technische Baubestimmung nach der Landesbauordnung verbindliche Norm DIN 18024 Teil 2 vor.

Bei Praxis-Übernahmen greift der Bestandsschutz nach altem Recht. Es sind keine Umbauten gefordert im Sinne von § 39 LBO und § 2 LBO/AVO.

Grundsatz

Die Nutzer müssen in die Lage versetzt werden, von fremder Hilfe weitgehend unabhängig zu sein. Das gilt insbesondere für

- Blinden, Sehbehinderten,

- Gehörlose, Hörgeschädigten,

- Rollstuhlbenutzern,

- Gehbehinderten,

- Menschen mit sonstigen Behinderungen,

- ältere Menschen,

- Kindern und

- klein- und großwüchsige Menschen

Alle Gebäudeebenen müssen stufenlos, gegebenenfalls mit einem Aufzug oder einer Rampe, erreichbar sein. Untere Türanschläge und Schwellen sind grundsätzlich zu vermeiden.

In jedem Sanitärraum (also jeweils bei Damen und Herren) und jeder Sanitäranlage ist mindestens eine für Rollstuhlbenutzer geeignete Toilettenkabine einzuplanen.

Türen

Türen müssen eine lichte Breite von mindestens (Fertigmaß) 90 cm haben.

Die Abbildungen zeigen den benötigten Platzbedarf der behinderten Personen. Rollstühle sind zwar meistens nicht breiter als 70 cm, dennoch wird zum zügigen Durchfahren der Türöffnung eine Breite von 90 cm als erforderlich angesehen.

- Türen von Toiletten-, Dusch- und Umkleidekabinen dürfen nicht nach innen schlagen.

- Große Glasflächen müssen kontrastreich gekennzeichnet und bruchsicher sein.

- Hauseingangstüren, Brandschutztüren und Garagentore müssen kraftbetätigt zu öffnen und zu schließen sein. An kraftbetätigten Türen sind Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden oder zu 
sichern. Das Anstoßen soll vermieden werden.

- Rotationstüren sind nur dann vorzusehen, wenn auch Drehflügeltüren angeordnet werden.

- Untere Türanschläge und -schwellen sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie technisch unbedingt erforderlich sind, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.

- Bedienungsvorrichtungen (z. B. Schalter, Taster, Toilettenspüler, Briefeinwurf- und Codekartenschlitze, Klingel, Bedienungselemente kraftbetätigter Türen, Notrufschalter) müssen auch mit eingeschränkter Greiffähigkeit leicht benutzbar sein; sie sind in 85 cm Höhe anzubringen.

Empfehlungen:

- Türen sollten eine lichte Höhe von mindestens 210 cm haben.

- In geöffnetem Zustand dürfen Türen nicht in die 
Verkehrsflächen/Gänge/Fluchtwege hineinragen.

Abb. „Tür mit Zuziehstange“

Treppe

Barrierefreie Treppen sind besonders sorgfältig zu gestalten, um die Gefahren, die beim Begehen auftreten, möglichst gering zu halten.

- Notwendige Treppen dürfen nicht gewendelt sein. Stufenunterschneidungen sind unzulässig.

- Beidseitig sind Handläufe (Durchmesser 3 - 4,5 cm) anzubringen (am „Treppenauge“ nicht unterbrochen).

- Anfang und Ende des Treppenlaufs sind rechtzeitig und deutlich erkennbar zu machen (z. B. durch taktile Kennzeichnung an den Handläufen).

- Äußere Handläufe müssen in 85 cm Höhe 30 cm waagerecht über Anfang und Ende der Treppe hinausragen.

- Orientierungssicherheit am Anfang und am Ende von Handläufen einer Treppe durch einheitliche taktile Hinweise auf Geschossebene.

- Treppenläufe mit mehr als 3 Stufen müssen auf der ersten und letzten Stufe über die gesamte Trittbreite durch einen 50 mm bis 80 mm breiten kontrastierenden Streifen gekennzeichnet werden. Bei Treppen bis zu 3 Stufen gilt dies für alle Stufen. Stufenunterschiede sind nicht zulässig.

- Die Durchgangshöhe unter Treppen beträgt 230 cm. Die Unterseite des untersten Treppenlaufes muss bis zu einer Höhe von mindestens 230 cm geschlossen sein.

Abb. „Aufmerksamkeitsfelder“ bei Treppen mit mehr als 3 Stufen

Abb. „Möglichkeiten einer barrierefreien Treppe“

Erreichbarkeit

Alle Ebenen und Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes müssen stufenlos, gegebenenfalls mit einem Aufzug oder einer Rampe, erreichbar sein.

Rampen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Ohne Quergefälle maximal 6% Steigung,

- Zwischenpodest von mindestens 150 cm ab 600 cm Rampenlänge,

- Radabweiser beiderseits 10 cm hoch bei Rampen und Zwischenpodesten,

- beidseitige Handläufe, Durchmesser 3 bis 4,5 cm, 85 cm hoch, Handläufe und Radabweiser 30 cm in den Plattformbereich hineinragend,

- Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm am Anfang und Ende der Rampe ,

- In der Verlängerung einer Rampe darf keine abwärtsführende Treppe angeordnet sein.

Abb. „Vorschriftsmäßige Rampe“

Aufzug

- Fahrkorb lichte Breite mind. 110 cm, lichte Tiefe mind. 140 cm, Türbreite 90 cm.

- Bedienungstableau und Haltestangen müssen zur Verfügung stehen.

- Die Bewegungsfläche vor Fahrschachttüren muss so groß sein wie die Grundfläche des Aufzugsfahrkorbs, mindestens aber 150 cm breit und mindestens 150 cm tief. Sie darf sich mit Verkehrswegen und anderen Bewegungsflächen nicht überlagern. Lichte Breite der Fahrschachttüren mindestens 90 cm. Sie darf nicht gegenüber abwärts führenden Treppen und Rampen angeordnet sein.

- Orientierungshilfen: Personenaufzüge mit mehr als zwei Haltestellen sind zusätzlich mit Haltestellenstangen auszustatten.

Empfehlungen:

- Im Fahrkorb sollte ein Klappsitz und gegenüber der Fahrkorbtür ein Spiegel zur Orientierung beim Rückwärtsfahren angebracht werden.

Abb. „Bewegungsflächen vor dem Aufzug“

Abb. „Bedienungstableau vor dem Aufzug“

Bewegungsflächen

Bewegungsflächen bei barrierefreiem Bauen sind die zur Bewegung mit dem Rollstuhl notwendigen Flächen. Sie schließen die zur Benutzung von Ausstattungen und Einrichtungen erforderlichen Flächen ein.

- Bewegungsflächen dürfen sich überlagern, ausgenommen vor Fahrschachttüren.

- Bewegungsflächen dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt sein, z. B. durch Mauervorsprünge, abgestellte Fahrzeuge, Ausstattungen, Türen in geöffnetem Zustand und Bepflanzung.

- Bewegliche Geräte und Einrichtungen an Arbeitsplätzen und in Therapiebereichen dürfen die Bewegungsflächen nicht einschränken.

Abb. „Durchschnittliche Tiefe eines Rollstuhls“

Folgende Mindestmaße sind daher notwendig:

mind. 150 cm tief:

-	vor Therapieeinrichtungen (z. B. Badewanne, Liege)

-	vor dem Rollstuhlabstellplatz

-	neben der Längsseite des Kraftfahrzeuges des Rohstuhlbenutzers auf PKW-Stellplätzen (siehe auch PKW-Stellplatz)

mind. 150 cm breit und 150 cm tief:

-	als Wendemöglichkeit in jedem Raum

-	am Anfang und am Ende einer Rampe

-	vor Fernsprechzellen und öffentlichen Fernsprechern

-	vor Serviceschaltern

-	vor Durchgängen, Kassen und Kontrollen

-	vor Dienstleistungsautomaten, Briefeinwürfen, Ruf- und Sprechanlagen

mind. 150 cm breit:

-	in Fluren,

-	auf Hauptwegen

-	neben Treppenauf- und Abgängen: die Auftrittsfläche der obersten Stufe ist auf die Bewegungsfläche nicht anzurechnen

Abb. „Mindestbreite neben Treppenauf- und Abgängen“

mind. 120 cm breit:

-	entlang der Einrichtungen, die der Rollstuhlbenutzer seitlich anfahren muss

-	zwischen Radabweisern einer Rampe

-	neben Bedienungsvorrichtungen

Abb. „Mindestabstand zwischen Radabweisern einer Rampe“

mind. 90 cm breit:

-	in Durchgängen neben Kassen und Kontrollen

-	auf Nebenwegen

Die Bewegungsfläche vor Fahrschachttüren muss so groß sein wie die Grundfläche des Aufzugsfahrkorbs, mindestens aber 150 cm breit und mindestens 150 cm tief. Sie darf sich mit Verkehrswegen und anderen Bewegungsflächen nicht überlagern.

Abb. „Größe der Bewegungsfläche die mindestens vor Fahrschachttüren eingehalten werden muss“

Begegnungsflächen

#### Mehr als 15 m lange Flure und Wege müssen für die Begegnung von Rollstuhlbenutzern eine Begegnungsfläche von mindestens 180 cm Breite und 180 cm Tiefe aufweisen.

Bodenbeläge

Bodenbeläge im Gebäude müssen rutschhemmend, rollstuhlgeeignet und fest verlegt sein; sie dürfen sich nicht elektrostatisch aufladen.

Bodenbeläge im Freien müssen mit dem Rollstuhl leicht und erschütterungsarm befahrbar sein. Hauptwege (z. B. zu Hauseingang, Garage) müssen auch bei ungünstiger Witterung gefahrlos befahrbar sein; das Längsgefälle darf 3 % und das Quergefälle 2 % nicht überschreiten.

Empfehlungen für textile Beläge:

- Bodenbeläge dürfen sich nicht beim Drehen des Rollstuhls aufwerfen.

- Beim Gehen mit einem Geh-Stock dürfen keine "Eindrücke" entstehen.

Empfehlungen für glatte Bodenbeläge:

- Bodenbeläge im Eingangsbereich sind durch eingebrachte Feuchtigkeit besonders gefährlich, Rutschgefahr, aber auch durch die Spiegelung am Boden wird die Orientierungsfähigkeit von sehschwachen Menschen extrem eingeschränkt.

Gepflasterte Wege sind möglich, wenn die Oberfläche glatt, eben und die Furchen oder Spalten nicht weniger als 2 cm sind.

Bedienungsvorrichtungen

- Bedienungsvorrichtungen (z. B. Schalter, Taster, Toilettenspüler, Briefeinwurf- und Codekartenschlitze, Klingel, Bedienungselemente kraftbetätigter Türen, Notrufschalter) müssen auch mit eingeschränkter Greiffähigkeit leicht benutzbar sein; sie sind in 85 cm Höhe anzubringen. Sie dürfen nicht versenkt und scharfkantig sein.

- Für Sehbehinderte und Blinde müssen Bedienungselemente durch kontrastreiche und taktil erfassbare Gestaltung leicht erkennbar sein.

- Die Tür des Sanitärraumes und/oder der Toilettenkabine muss abschließbar und im Notfall von außen zu öffnen sein.

- Schalter für kraftbetätigte Türen sind bei frontaler Anfahrt mindestens 250 cm vor der aufschlagenden Tür und auf der Gegenseite 150 cm vor der Tür anzubringen.

- Bedienungsvorrichtungen müssen einen seitlichen Abstand zur Wand oder zu bauseits einzubringenden Einrichtungen von mindestens 50 cm haben.

- Sanitärarmaturen mit Warmwasseranschluss sind mit Einhebelmischbatterien oder berührungslose Armaturen und mit schwenkbarem Auslauf vorzusehen; die Wassertemperatur darf an der Auslaufarmatur maximal 45° C betragen.

- Notrufschalter in Sanitärräumen oder Toilettenräumen müssen zusätzlich vom Boden aus (z. B. Zugschnur) erreichbar sein.

Sanitärräume

In jedem Sanitärraum oder jeder Sanitäranlage ist mindestens eine für Rollstuhlbenutzer geeignete Toilettenkabine einzuplanen.

Anforderungen an die Ausstattung:

- Klosettbecken: Rechts und links neben dem Klosettbecken sind mindestens 95 cm breite und mindestens 70 cm tiefe und vor dem Klosettbecken mindestens 150 cm breite und mindestens 150 cm tiefe Bewegungsflächen vorzusehen. Die Sitzhöhe (einschließlich Sitz) sollte 48 cm betragen. 55 cm hinter der Vorderkante des Klosettbeckens muss sich der Benutzer anlehnen können.

- Haltegriffe: Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Der Abstand zwischen den Klappgriffen muss 70 cm, ihre Höhe 85 cm betragen.

Abb. „Abstandsmaße eines Sanitärraumes“

- Toilettenspülung: Die Spülung muss beidseitig mit Hand oder Arm zu betätigen sein, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss.

- Toilettenpapierhalter: Je ein Toilettenpapierhalter muss an den Klappgriffen im vorderen Greifbereich des Sitzenden angeordnet sein.

- Waschtisch: Ein voll unterfahrbarer Waschtisch mit Unterputz- oder Flachaufputzsyphon ist vorzusehen. Die Oberkante des Waschtisches darf höchstens 80 cm hoch montiert sein. Kniefreiheit muss in 30 cm Tiefe und in mindestens 67 cm Höhe gegeben sein. Der Waschtisch ist mit einer Einhebelstandarmatur oder mit einer berührungslosen Armatur auszustatten. Vor dem Waschtisch ist eine mindestens 150 cm tiefe und mindestens 150cm breite Bewegungsfläche anzuordnen.

- Spiegel: Über dem Waschtisch ist ein Spiegel anzuordnen, der die Einsicht sowohl aus der Steh- als auch aus der Sitzposition ermöglicht.

- Seifenspender: Ein Einhandseifenspender muss über dem Waschtisch im Greifbereich auch mit eingeschränkter Handfunktion benutzbar sein. Die Entnahmehöhe darf nicht unter 85 cm und nicht über 100cm angeordnet sein.

- Handtrockner: Der Handtrockner muss anfahrbar sein. Die Handtuchentnahme oder der Luftaustritt sind In 85 cm Höhe anzuordnen. Die Bewegungsfläche vor dem Handtrockner muss 150 cm tief und 150 cm breit sein.

- Abfallauffang: Ein abgedichteter und geruchsverschlossener Abfallauffang mit selbstschließender Einwurföffnung in 85 cm Höhe muss anfahrbar und mit einer Hand bedienbar sein. Bewegungsfläche vor dem Abfallauffang 120 cm breit.

- Ein Wasserventil mit Wasserschlauch und ein Fußbodenablauf sind vorzusehen.

- Notruf ist vorzusehen

- Die Tür des Sanitärraumes und/oder der Toilettenkabine muss abschließbar und im Notfall von außen zu öffnen sein.

- Die barrierefreie Toilettenkabine sollte mit Kleiderhaken in 85 cm und 150cm Höhe und mit einer zusätzlichen, 15 cm tiefen und 30 cm breiten Ablagefläche in 85 cm Höhe ausgestattet werden.

- Bewegungsfläche mind. 150 cm tief

Abb. „Optimale Gestaltung einer behindertengerechten sanitären Einrichtung mit sämtlichen Bedienungvorrichtungen“

Orientierungshilfen

Öffentlich zugängige Gebäude oder Gebäudeteile, Arbeitsstätten und ihre Außenanlagen sind mit Orientierungshilfen auszustatten. Orientierungshilfen sind so signalwirksam anzuordnen, dass Hinweise deutlich und frühzeitig erkennbar sind, z. B. durch Hell/Dunkelkontraste. Größe und Art von Schriftzeichen müssen eine gute, blendfreie Lesbarkeit ermöglichen.

- Orientierungshilfen sind zusätzlich tastbar auszuführen, z. B. durch unterschiedlich strukturierte Oberflächen, bei Richtungsänderungen oder Hindernissen müssen besondere Markierungen vorgesehen werden.

- Die Beleuchtung von Verkehrsflächen, Treppen und Treppenpodesten mit künstlichem Licht ist blend- und schattenfrei auszuführen.

- Fluchtwege sollten durch besondere Lichtbänder und richtungweisende Beleuchtung, z. B. in Fußleistenhöhe, sowie durch Tonsignale gekennzeichnet werden.

- Am Anfang und am Ende von Handläufen einer Treppe sind einheitlich taktile Hinweise auf Geschossebenen anzubringen.

- Personenaufzüge mit mehr als zwei Haltestellen sind zusätzlich mit Haltestellenansagen auszustatten.

- Orientierungshilfen sollen möglichst hell auf dunklem Hintergrund abgebildet sein.

- Orientierungshilfen müssen beim Gehen mit dem Fuß, mit dem Tast- oder Blindenstock (und Scanner) tast- und fühlbar sein.

Abb. „Orientierungshilfen Treppe, Handlauf, Wand und Türe“

Pkw-Stellplatz

1 % der Pkw-Stellplätze, mindestens jedoch 2 Stellplätze, müssen nach DIN 18025-1 („Wohnungen für Rollstuhlbenutzer“) gestaltet sein.  In der Nähe des Haupteinganges ist ein Stellplatz für einen Kleinbus vorzusehen. Höhe mindestens 250 cm, Länge 750 cm, Breite 350 cm, vorzusehen.

In Parkhäusern und Tiefgaragen sollten rollstuhlgerechte Stellplätze in der Nähe der Aufzüge liegen; bei allen anderen Gebäuden unmittelbar am Haupteingang.

Bewegungsflächen mind. 150 cm tief:

- neben der Längsseite des Kraftfahrzeuges des Rohstuhlbenutzers auf Pkw-Stellplätzen

Die Bewegungsfläche vor der Längsseite eines Kfz muss mindestens 150 cm tief sein. Daraus ergibt sich eine Gesamtstellplatzbereite von mind. 350 cm.

Abb. „Bemessung für seitlichen Ausstieg Behinderter“

Abb. „Großzügige Bemessung für Behindertentransporter - Wagen mit Auffahrrampe: Die Länge der Auffahrrampen beträgt 175 - 200 cm.“